Systembeschreibung Fluchtwegsicherungsanlage

Lieferung und Montage einer vollständigen Anlage mit allen Komponenten. Die Angabe erfolgt in den

Positionen.

Obertürschließsystem

mit mechanischer Feststellung max. 120°, nach EN 1158, Größe 2-6, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft EN Größe 2-6, Schließgeschwindigkeit und Endschlag, mit von vorne regulierbarer Öffnungsdämpfung mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/ Bandseite, mit Montageplatte Farbton: silberfarbig.

Antipanik Drückersperrschloss

Selbstverriegelndes Drückersperrschloss für den Gangflügel und mit mechanischen Gegenkasten für den Standflügel sowie allen erforderlichen und geprüften Komponenten für 2-flügelige Vollpaniktüren nach EN 179 und EN 1125. Bei Panikentriegelung über den Standflügel wird auch der Gangflügel entriegelt. Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange, Selbstverriegelung bei beiden Türflügel Wechselfunktion zur Entriegelung von außen und integrierter mechanischer Ablauf- und Kindersicherung gegen Fehlbedienung. Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast; Stahlriegel 20 mm ausschließend Der elektrisch einkoppelbarer Außendrücker (Arbeitsstromprinzip) ermöglicht die Entriegelung von außen. Durch permanentes Einkoppeln des Außendrückers lässt sich ein Tagbetrieb mit Daueroffenstellung am Gangflügel realisieren. Daher mit Zutrittskontrollsystemen kombinierbar. Alle erforderlichen Kontakte sind im Schloss integriert und als potentialfreie Meldung auswertbar:

Riegelkontakt (bei 95% Riegelausschluss)

Drückerkontakt (bei Drückerbetätigung 10°) Zylinderkontakt (Drückerbetätigung/ Panikentriegelung)

Hilfsfallenkontakt (Tür offenstehend/Türblatt einliegend)

Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp von Schloss und Gegenkasten aus Edelstahl, Nennbetriebsspannung: 24 V DC,Stromaufnahme: 210 mA.

Lieferung im Set bestehend aus:

1 St. Drückersperr-Einsteckschloss

1 St. Mechanischer Gegenkasten mit Stulp

1 St. Anschlusskabel 12-adrig

1 St. Kabelübergang offen

1 St. Schließblech für die Aufnahme der Verriegelung nach oben

1 St. Schaltschloss

1 St. Rundrohr für die Verriegelung nach oben

1 St. Massive Stange für die Verriegelung nach unten

1 St. Stangenführung

1 St. Bodenschließmulde

Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene Komponenten verwendet werden. Zur Sicherstellung aller Funktionen ist ein Türschließer-System mit Schließfolgeregelung sowie eine Mitnehmerklappe anzubringen.

Türzentrale

Türzentrale in Bus-Technik mit integrierter Steuerung, Schlüsseltaster, Nottasten Hinweisschild. Geprüft nach EltVTR.

Ausstattung:

Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände, Tür verriegelt/ entriegelt/ kurzzeitentriegelt, Tür offen/ geschlossen, Alarm, Voralarm, Störung. Farbige Klemmen zur Unterscheidung der Anschlüsse für die Peripherie. Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet. Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung.

Anschlüsse:

3 programmierbare Eingänge zum Anschluss von Zeitschaltuhr, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, Schlösser mit Zylinderkontakt u.v.m.

Funktion:

High aktiv, Low aktiv und inaktiv je Zustand wählbar. 2 programmierbare Ausgänge zum Anschluss von Drehtürantrieb, Motorschloss, Drückersperrschloss, zusätzlichem Türöffner, optischer oder akustischer Alarmanzeige u.v.m. Öffner, Schließer u. inaktiv je Zustand wählbar.

Eingang für indirekte Freischaltung durch externe Nottasten

Eingang für Beleuchtung des Nottasten-Hinweisschildes

Eingang für externen Schlüsseltaster zur Steuerung der Betriebsarten

Eingang für Rückmeldung des Türzustands

Eingang für Rückmeldung des Verriegelungszustands

Vorgerichtet zur Vernetzung über GEZE BUS mit Visualisierungssoftware VAT220SN, Tableau TE220/TTE220 und OPC-Schnittstelle OPC220

Abbruch und Nachtriggern in Verbindung mit Kurzzeitentriegelung

Kombination mit Drehtürantrieben ohne zusätzliche Komponenten möglich

Steuerung und Visualisierung über Visualisierungssoftware VAT220SN und Tableau TE220/ TTE220 sowie Übergabe an GLT über OPC-Schnittstelle möglich.

EMA,-BMA Signale sowie der Zeitschaltuhr können über den BUS an alle Teilnehmer einer Buslinie weitergeleitet werden. Jeweils 5 Gruppen möglich.

Integrierte Schleusenfunktion (Aktiv, Passiv und kombiniert). 10 Gruppen möglich.

Weiterleitung von Systemzuständen an GLT über potentialfreie Ausgänge

Weiterleitung von Sammelmeldungen wie Türzustand, Alarm und Verriegelt an GLT

Integrierter Summer zu akustischen Signalisierung bei Alarmen und Voralarm

Integrierte Wochenzeitschaltuhr

Alarmspeicher mit Datum und Uhrzeit

Automatische Speicherung des Betriebszustandes und der Nutzerdaten nach Netzausfällen bis zu 24h.

Netzteil

zur Versorgung der TZ320 mit Verriegelungselement sowie des Motorschlosses mit Motorschlossteuerung, Netzspannung: 230 V AC, Betriebsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom min. : 700 mA. Es dürfen nur mit der Fluchtwegsicherung zugelassenen Netzteile verwendet werden.

Fluchttüröffner

Fluchttüröffner nach dem Ruhestromprinzip 24 V DC, gewährleistet bei Stromabschaltung auch bei hohem Türgegendruck eine sichere Entriegelung der Tür. Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustandes. Netzspannung: 230 V AC, Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche: 7500, Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme : 160 mA. Mit Einsteckfallenschloss mit einstellbarer Falle, als Gegenstück zum Fluchttüröffner. Der Fluchttüröffner wird in der Regel zusätzlich, abgesetzt zum vorhandenen Panikschloss montiert.

Sonstiges

Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung und Übergabe des Prüfbuchs.

Externer Schlüsseltaster

zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite, UP oder Schutzart: IP 54, Abmessungen (B x H x T): 75x75x61. UP-Dose im Lieferumfang enthalten.

Angeb. Fabrikat/Typ :'.........................'